# 1,000 m² 化學品防爆棧板穿梭車（Pallet Shuttle）倉儲規劃與可行性評估報告

## 1. 專案背景與目標

為提升危險化學品儲存的安全性與空間利用率，本專案針對 1,000 m² 的倉儲空間，評估導入「防爆型棧板穿梭車（Explosion-Proof Pallet Shuttle）系統」的可行性。目標為：

**極大化儲量**：利用穿梭車高密度儲存特性，突破傳統貨架通道限制。

**最高安全標準**：符合當地消防與化學品防爆法規 (如 ATEX / IECEx)。

**自動化與少人化**：降低人員進入危險區域的頻率與工安風險。

## 2. 基礎假設與需求參數

**倉儲面積**：1,000 m² (長寬比假設為 40m x 25m)。

**淨高**：假設可用淨高為 10m。

**棧板規格**：標準化學品棧板 (例如 1200mm x 1200mm)，含貨物高度 1.5m，單托最大載重 1,000 kg。

**存放物料**：易燃/可燃化學品 (甲、乙類危險品)。

**防爆需求**：Zone 1 或 Zone 2 防爆等級。

## 3. 空間配置與動線規劃 (穿梭車系統配置)

基於 1,000 m² 空間，配置如下：

**儲存區 (75%)**：約 750 m² 用於高密度穿梭車與後推式混和貨架。

**新舊結合最佳化配置 (AI 規劃)**：基於 40m x 25m 的廠房尺寸，保留中央 4 公尺主走道，兼顧自動化與傳統操作彈性。

**棧板型式與實體尺寸**：考量鴻勝化學專用棧板尺寸為 **1.22m × 1.22m**，為確保防爆堆高機與穿梭車運作之安全間隙，巷道寬度調整為 1.4m (總共 25 巷)。

**儲位矩陣規劃 (實體空間與容量)**：

🔵 **北側 (穿梭車區)**：

尺寸：長 35m × 深 14.64m (12 板深 × 1.22m)

容量：25 巷 × 12 板深 × 5 層 = **1,500 板**

🟠 **南側 (傳統後推式)**：

尺寸：長 35m × 深 4.88m (4 板深 × 1.22m)

容量：25 巷 × 4 板深 × 5 層 = **500 板**

**總計儲位數**：**2,000 個棧板儲位** (採 5 層高設計，完全最大化 1,000 m² 空間)。

**理貨與進出區 (15%)**：150 m²，包含堆高機作業區、防爆檢驗區、暫存區。

**設備與安全通道 (10%)**：100 m²，包含消防設施、控制室與安全逃生通道。

## 4. 動線模擬與產能評估 (Deep Dive)

為確保入出庫效率滿足營運需求，以下為混和系統(穿梭車+後推式)與堆高機協同作業的標準動線流程與產能模擬：

**標準入庫動線流程 (Flow)**：

**進貨暫存**：化學品抵達理貨區，系統進行條碼掃描與防爆檢驗。

**堆高機搬運**：防爆堆高機於中央主走道將棧板送至指定貨架巷道。

3.  **依區域分流處理**：

**北側 (穿梭車區)**：防爆穿梭車於巷道內承接棧板，自動向極深層 (最深 12 板) 行駛至空位存放，隨後返回待命。

**南側 (後推式區)**：堆高機直接將棧板推入軌道，利用彈簧滾筒的物理特性，將原有的棧板往後推進 (最大 4 板深)，全程無需穿梭車輔助。

**吞吐量 (Throughput) 模擬**：

**情境假設**：配備 4 台防爆穿梭車 (專責北側)，搭配 3 台防爆堆高機 (支援全區)。

**作業週期**：後推式存放時間極短 (約 30 秒)；穿梭車單趟深入 12 板深約耗時 1.5 - 2 分鐘。

**綜合效率**：由於南側可快速去化短效期或高週轉率化學品，預估全區每小時可完成 80 - 100 棧板的進出庫作業 (Pallets/hr)。

**防爆區與非防爆區交接設計**：

堆高機將貨物送至貨架端點，絕不進入貨架深處。

穿梭車低電量時，WCS 系統自動排程將其運送至巷道口，由堆高機運往「非防爆區充電室」更換電池。

**禁忌混存邏輯模擬**：WMS 自動計算不同危險品類別的隔離距離，動態分配儲位，避免禁忌化學品存放於同一巷道。

## 5. 防爆與消防安全法規 (Deep Dive)

化學品倉儲必須嚴格遵循消防法及公共危險物品相關規範：

**防火區劃與建築結構**：

牆面、屋頂需具備防爆洩壓設計，防火時效至少 2 小時以上。

儲存區需具備防溢堤 (Bund Wall) 洩漏收集系統。

**主動消防系統**：

**高倍數泡沫滅火系統**：為化學火災首選，需於各貨架巷道上方配置泡沫噴頭，確保 2 分鐘內覆蓋全區。

**極早期煙霧與氣體偵測 (VESDA & Gas Detectors)**：24 小時偵測可燃性氣體 (VOCs) 濃度。

**防爆強制排風連動**：當偵測濃度達 LEL (爆炸下限) 25% 時，自動啟動防爆抽風機。

**設備防爆認證 (ATEX / IECEx)**：

穿梭車全車(含馬達、電池箱、控制機板)需達 Ex d (隔爆) 或 Ex i (本質安全) 認證。

貨架必須具備導電塗層並落實接地，防止靜電蓄積。

## 6. 投資估算與效益分析 (Deep Dive)

依據歷史報價數據與近期物價波動，本次投資估算分為「土建消防主體」與「自動化設備」兩大區塊：

### A. 廠房建築與水電消防 (依據 5 年前歷史報價基準推算)

近五年來（疫情後），國內營建材料（如鋼構、混凝土）與人工成本大幅上漲，整體營造物價指數漲幅約達 **30% ~ 35%**。

**危險品倉庫主體 (約 300 坪 / 1,000 m²)**：

*5年前報價*：單價 115,000 元/坪，總計 34,500,000 元。

**現今估算 (+35%)**：單價約 155,000 元/坪，總計約 **46,500,000 元**。

**水電與防爆消防系統 (危險品倉庫區)**：

*5年前報價*：11,400,000 元。

**現今估算 (+30%)**：總計約 **14,800,000 元**。

*(註：綜合廠房區與臨時用水電未計入本單一倉庫主體內，若全區開發需額外加回約 400-500 萬)*

**土建與基礎設施小計**：約 **61,300,000 元**。

### B. 自動化倉儲設備 (新增導入 Pallet Shuttle)

*(以下為概估數值，以新台幣為計價基礎，需依實際系統整合商報價為準)*

**防爆高密度貨架 (2,160 儲位)**：約 600 - 800 萬 (含防靜電烤漆、天地軌道與接地工程)。

**防爆穿梭車 (4 台)**：約 800 - 1,200 萬 (防爆級車體成本約為一般車的 3 倍)。

**防爆堆高機 (2 台)**：約 500 - 700 萬。

**WMS/WCS 系統**：約 200 - 350 萬 (含危險品進銷存與禁忌邏輯客製)。

**自動化設備小計**：約 **2,100 萬 ~ 3,050 萬**。

### 總投資預算更新

建置一棟 1,000 m² 且具備自動化防爆穿梭車系統的現代化危險品倉庫，**總預算粗估約落在 8,230 萬 ~ 9,180 萬 新台幣**。

**投資效益分析 (ROI)**：

雖然初期建築與設備成本逼近億元，但 1,000 m² 可創造 2,160 板的高儲量。在目前工業地價高漲的環境下，向上發展(5層)與極深巷道(8深)的高密度儲存能大幅節省購地成本。此外，符合最新 ESG 與消防工安法規，可降低保險費率並避免因工安意外導致的鉅額停工損失。

## 7. 綜合可行性結論

在 1,000 m² 的化學品倉儲導入防爆棧板穿梭車系統，技術成熟且安全效益顯著。最大的挑戰在於初期高昂的廠房土建與防爆設備資本支出。建議進入下一階段時，邀請具備 ATEX 實績的自動化設備商與營造廠進行細部工程設計 (Detailed Engineering Design)。